## 报价单
汇钻科技(泰国)股份有限公司（一期）车间废气处理及送新风工程 工 程 报 价 单
报价单编号：QY-2026-001 报价日期：2026年08月06日 币种：人民币（CNY）
报价单位：待填写 联系人：待填写 联系电话：待填写 电子邮箱：待填写
项目名称：汇钻科技(泰国)股份有限公司（一期）车间废气处理及送新风工程
报 价 汇 总
设备及材料小计（第一至十六项）
辅材及配套费用（第十七项）
包装及运输费用（第十八项）
安装调试及技术服务费（第十九项）
未税合计
增值税税率 | [6 empty] | 13%
税额
含税总价
说明：本报价含设备材料、安装辅材、包装运输、国际海运及保险、泰国当地运输、安装调试和培训；不含土建基础及防腐、甲方一次侧电源进线、给排水接驳、生产线支管、第三方检测及泰国当地关税（如需）。
一、设备及材料清单（依据《汇钻泰国一期废气处理及送新风设计方案-20260717》中“一期设备及材料清单”编制，未遗漏、未改项）
序号 | 系统/分项 | 设备或材料名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 未税单价（元） | 未税金额（元） | 品牌或产地 | 备注
（一）含氰废气处理 主设备（编号：(1F-3F)-含氰1）
1 | 喷淋净化塔 | 喷淋塔塔体 | 1、处理风量：30000m³/h 2、喷淋塔本体 尺寸：D3000mm*H7500mm 设计板厚:塔身10mm、底板厚度10mm； 3、观测窗口：采用直径500mm×厚度8mmPVC圆形透明设计密封，数量4个 4、喷淋管：采用直径75mm/直径63mm×壁厚4mmPP管制作、法兰连接、二层喷淋，一层除雾 5、喷头形式：螺旋式，直径20mmPP材质 6、配备直径25mmPVC进水管道、直径50mmPVC排水管道、溢流口、6分浮球开关补水控制 | 套 | 1 | 72000 |  | 国产（待定）
2 | 喷淋净化塔 | 填料 | 填料规格：采用PP射出成形带刺空心球填料 尺寸：φ50mm， 填料用量:84780个 | 项 | 1 | 6000 |  | 国产（待定）
3 | 喷淋净化塔 | 循环喷淋管道 | 材质：UPVC，耐压1.0mpa及以上，水管、弯头、法兰、等。 | 项 | 1 | 4500 |  | 国产（待定）
4 | 大月弯 | 大月弯 | 直径：1000mm | 个 | 1 | 5200 |  | 国产（待定）
5 | 设备连接系统 | φ1000mm风管及管件 | 含弯头及风管 直径：1000mm 风管数量：4.5m 90°弯头:1个 所有风管及管件法兰连接 | 项 | 1 | 2800 |  | 国产（待定）
6 | 排放管 | 排放管 | 烟囱、风帽、及避雷设施 烟囱直径：1000mm 烟囱长度：7.5m。 带取样口 | 套 | 1 | 9800 |  | 国产（待定）
7 | 排放管 | 防雨帽 | 设备配套定制款 | 个 | 1 | 1500 |  | 国产（待定）
8 | 检测平台 | 检测平台 | 平台固定座：铁板 平台立柱：方通 平台护栏：方通 平台地面及踏步：花纹板 平台立柱黄色防腐油漆，其他为深灰色防腐油漆 | 套 | 1 | 9800 |  | 国产（待定）
9 | 风机 | 风机 | 型号：FAN-SYS-060-30KW 处理风量：30000m³/h 压力：1800pa | 台 | 1 | 55600 |  | 国产（待定）
10 | 循环喷淋系统 | 喷淋循环泵 | 功率:10HP 流量：55m³/h 扬程：28M | 台 | 2 | 6200 |  | 国产（待定）
11 | 自动加药系统 | PH/ORP计 | 使用部位喷淋塔塔体,仪表+探头 | 套 | 1 | 6500 |  | 国产（待定）
12 | 自动加药系统 | 加药泵 | MD-40RM | 台 | 1 | 2600 |  | 国产（待定）
13 | 自动加药系统 | 储药箱 | 材质：PP阻燃，含配套输送管道系统等附件 | 套 | 1 | 4200 |  | 国产（待定）
14 | 配电系统 | 电控箱 | 碳钢+烤漆 | 套 | 1 | 49000 |  | 国产（待定）
15 | 配电系统 | 变频器 | 30KW | 台 | 1 | 20000 |  | 国产（待定） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
16 | 配电系统 | 电器元件 | 正泰 | 项 | 1 | 9000 |  | 正泰（国产） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
17 | 配电系统 | 电线电缆 | 国优 | 项 | 1 | 13000 |  | 国优（国产） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
18 | 配电系统 | 电线管 | PVC | 项 | 1 | 4800 |  | 国产（待定） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
（一）含氰废气处理 主设备（编号：(1F-3F)-含氰1） 小计
（二）3楼酸碱废气处理 主设备（编号：3F-酸碱4）
19 | 喷淋净化塔 | 喷淋塔塔体 | 1、处理风量：80000m³/h 2、喷淋塔本体 尺寸：D4000mm*H8100mm 设计板厚:塔身12mm、底板厚度12mm； 3、观测窗口：采用直径500mm×厚度8mmPVC圆形透明设计密封，数量4个 4、喷淋管：采用直径75mm/直径63mm×壁厚4mmPP管制作、法兰连接、二层喷淋，一层除雾 5、喷头形式：螺旋式，直径25mmPP材质 6、配备直径25mmPVC进水管道、直径50mmPVC排水管道、溢流口、6分浮球开关补水控制 | 套 | 1 | 88000 |  | 国产（待定）
20 | 喷淋净化塔 | 填料 | 填料规格：采用PP射出成形带刺空心球填料 尺寸：φ50mm， 填料用量:150720个 | 项 | 1 | 11800 |  | 国产（待定）
21 | 喷淋净化塔 | 循环喷淋管道 | 材质：UPVC，耐压1.0MPa及以上，水管、弯头、法兰、等。 | 项 | 1 | 5200 |  | 国产（待定）
22 | 大月弯 | 大月弯 | 直径：1350mm | 个 | 1 | 7000 |  | 国产（待定）
23 | 设备连接系统 | φ1350mm风管及管件 | 含弯头及风管 直径：1350mm 风管数量：4.5m 90°弯头:1个 所有风管及管件法兰连接 | 项 | 1 | 4200 |  | 国产（待定）
24 | 排放管 | 排放管 | 烟囱、风帽、及避雷设施 烟囱直径：1350mm 烟囱数量：7.5m。 带取样口 | 套 | 1 | 13800 |  | 国产（待定） | 原清单表述为“烟囱数量：7.5m”，按7.5m高烟囱及附件成套计
25 | 排放管 | 防雨帽 | 设备配套定制款 | 个 | 1 | 2100 |  | 国产（待定）
26 | 检测平台 | 检测平台 | 平台固定座：铁板 平台立柱：方通 平台护栏：方通 平台地面及踏步：花纹板 平台立柱黄色防腐油漆，其他为深灰色防腐油漆 | 套 | 1 | 13500 |  | 国产（待定）
27 | 风机 | 风机 | 型号：FAN-SYS-090-75KW 处理风量：80000m³/h 压力：1800Pa | 台 | 1 | 131000 |  | 国产（待定）
28 | 循环喷淋系统 | 喷淋循环泵 | 功率:10HP 流量：55m³/h 扬程：28M | 台 | 2 | 7000 |  | 国产（待定）
29 | 自动加药系统 | PH计 | 使用部位喷淋塔塔体,仪表+探头 | 套 | 1 | 7200 |  | 国产（待定）
30 | 自动加药系统 | 加药泵 | MD-40RM | 台 | 1 | 3000 |  | 国产（待定）
31 | 自动加药系统 | 储药箱 | 材质：PP阻燃，含配套输送管道系统等附件 | 套 | 1 | 5000 |  | 国产（待定）
32 | 配电系统 | 电控箱 | 碳钢+烤漆 | 套 | 1 | 52000 |  | 国产（待定）
33 | 配电系统 | 变频器 |  | 台 | 1 | 28000 |  | 国产（待定） | 原清单未标注规格、单位及数量，按系统配套功率配置
34 | 配电系统 | 电器元件 | 正泰 | 项 | 1 | 11500 |  | 正泰（国产） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
35 | 配电系统 | 电线电缆 | 金环宇 | 项 | 1 | 16000 |  | 金环宇（国产） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
36 | 配电系统 | 电线管 | PVC | 项 | 1 | 6200 |  | 国产（待定） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
（二）3楼酸碱废气处理 主设备（编号：3F-酸碱4） 小计
（三）3楼酸碱废气处理 主设备（编号：3F-酸碱5）
37 | 喷淋净化塔 | 喷淋塔塔体 | 1、处理风量：80000m³/h 2、喷淋塔本体 尺寸：D4000mm*H8100mm 设计板厚:塔身12mm、底板厚度12mm； 3、观测窗口：采用直径500mm×厚度8mmPVC圆形透明设计密封，数量4个 4、喷淋管：采用直径75mm/直径63mm×壁厚4mmPP管制作、法兰连接、二层喷淋，一层除雾 5、喷头形式：螺旋式，直径25mmPP材质 6、配备直径25mmPVC进水管道、直径50mmPVC排水管道、溢流口、6分浮球开关补水控制 | 套 | 1 | 88000 |  | 国产（待定）
38 | 喷淋净化塔 | 填料 | 填料规格：采用PP射出成形带刺空心球填料 尺寸：φ50mm， 填料用量:150720个 | 项 | 1 | 11800 |  | 国产（待定）
39 | 喷淋净化塔 | 循环喷淋管道 | 材质：UPVC，耐压1.0MPa及以上，水管、弯头、法兰、等。 | 项 | 1 | 5200 |  | 国产（待定）
40 | 大月弯 | 大月弯 | 直径：1350mm | 个 | 1 | 7000 |  | 国产（待定）
41 | 设备连接系统 | φ1350mm风管及管件 | 含弯头及风管 直径：1350mm 风管数量：4.5m 90°弯头:1个 所有风管及管件法兰连接 | 项 | 1 | 4200 |  | 国产（待定）
42 | 排放管 | 排放管 | 烟囱、风帽、及避雷设施 烟囱直径：1350mm 烟囱数量：7.5m。 带取样口 | 套 | 1 | 13800 |  | 国产（待定） | 原清单表述为“烟囱数量：7.5m”，按7.5m高烟囱及附件成套计
43 | 排放管 | 防雨帽 | 设备配套定制款 | 个 | 1 | 2100 |  | 国产（待定）
44 | 检测平台 | 检测平台 | 平台固定座：铁板 平台立柱：方通 平台护栏：方通 平台地面及踏步：花纹板 平台立柱黄色防腐油漆，其他为深灰色防腐油漆 | 套 | 1 | 13500 |  | 国产（待定）
45 | 风机 | 风机 | 型号：FAN-SYS-090-75KW 处理风量：80000m³/h 压力：1800Pa | 台 | 1 | 131000 |  | 国产（待定）
46 | 循环喷淋系统 | 喷淋循环泵 | 功率:10HP 流量：55m³/h 扬程：28M | 台 | 2 | 7000 |  | 国产（待定）
47 | 自动加药系统 | PH计 | 使用部位喷淋塔塔体,仪表+探头 | 套 | 1 | 7200 |  | 国产（待定）
48 | 自动加药系统 | 加药泵 | MD-40RM | 台 | 1 | 3000 |  | 国产（待定）
49 | 自动加药系统 | 储药箱 | 材质：PP阻燃，含配套输送管道系统等附件 | 套 | 1 | 5000 |  | 国产（待定）
50 | 配电系统 | 电控箱 | 碳钢+烤漆 | 套 | 1 | 52000 |  | 国产（待定）
51 | 配电系统 | 变频器 |  | 台 | 1 | 28000 |  | 国产（待定） | 原清单未标注规格、单位及数量，按系统配套功率配置
52 | 配电系统 | 电器元件 | 正泰 | 项 | 1 | 11500 |  | 正泰（国产） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
53 | 配电系统 | 电线电缆 | 金环宇 | 项 | 1 | 16000 |  | 金环宇（国产） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
54 | 配电系统 | 电线管 | PVC | 项 | 1 | 6200 |  | 国产（待定） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
（三）3楼酸碱废气处理 主设备（编号：3F-酸碱5） 小计
（四）3楼车间新风送风 主设备（编号：3F-送风4）
55 | 蒸发式车间送风机组（送风机） | 蒸发式车间送风机组（送风机） | 尺寸：长2055*宽1770*高1440mm 最大风量:60000m³/h 最大风压:≥680Pa; 出风方向，侧中风 采用优质蒸发水帘: 电源:380V: 电机功率:15KW | 台 | 1 | 102000 |  | 国产（待定）
56 | 配电系统 | 电控箱 | 碳钢+烤漆 | 套 | 1 | 28000 |  | 国产（待定）
57 | 配电系统 | 电器元件 | 正泰 | 项 | 1 | 7000 |  | 正泰（国产） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
58 | 配电系统 | 电线电缆 |  | 项 | 1 | 8500 |  | 国优（国产） | 原清单未标注规格、单位及数量，按成套配置计
59 | 配电系统 | 电线管 | PVC | 项 | 1 | 3200 |  | 国产（待定） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
（四）3楼车间新风送风 主设备（编号：3F-送风4） 小计
（五）3楼车间新风送风 主设备（编号：3F-送风5）
60 | 蒸发式车间送风机组（送风机） | 蒸发式车间送风机组（送风机） | 尺寸：长2055*宽1770*高1440mm 最大风量:60000m³/h 最大风压:≥680Pa; 出风方向，侧中风 采用优质蒸发水帘: 电源:380V: 电机功率:15KW | 台 | 1 | 102000 |  | 国产（待定）
61 | 配电系统 | 电控箱 | 碳钢+烤漆 | 套 | 1 | 28000 |  | 国产（待定）
62 | 配电系统 | 电器元件 | 正泰 | 项 | 1 | 7000 |  | 正泰（国产） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
63 | 配电系统 | 电线电缆 |  | 项 | 1 | 8500 |  | 国优（国产） | 原清单未标注规格、单位及数量，按成套配置计
64 | 配电系统 | 电线管 | PVC | 项 | 1 | 3200 |  | 国产（待定） | 原清单未标注单位及数量，按成套配置计
（五）3楼车间新风送风 主设备（编号：3F-送风5） 小计
（六）1至3楼共用含氰废气抽风 管道系统（编号：（1F-3F）-含氰1）
65 | 管道系统 | 风管 | 尺寸：1000mm | 米 | 36 | 720 |  | 国产（待定） | 敷设至1-3F管井旁并设阀封闭备用
66 | 管道系统 | 90°弯头 | 尺寸：1000mm | 个 | 6 | 1050 |  | 国产（待定）
67 | 管道系统 | 三通 | 尺寸：1000mm*1000mm*1000mm 备注：1-3F,每层设1个 | 个 | 3 | 2000 |  | 国产（待定）
68 | 管道系统 | 防火阀 | 尺寸：1000mm，材质pp阻燃 备注：1-3F,每层设1个 | 个 | 3 | 6800 |  | 国产（待定）
69 | 管道系统 | 风阀 | 尺寸：1000mm，材质pp阻燃 备注：1-3F,每层设1个 | 个 | 3 | 4800 |  | 国产（待定）
70 | 管道系统 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 15000 |  | 国产（待定）
（六）1至3楼共用含氰废气抽风 管道系统（编号：（1F-3F）-含氰1） 小计
（七）1楼车间废气抽风 管道系统（编号：1F-酸碱1）
71 | 管道系统 | 风管 | 尺寸：1350mm | 米 | 36 | 750 |  | 国产（待定） | 敷设至管井旁，阀后封闭备用
72 | 管道系统 | 90°弯头 | 尺寸：1350mm | 个 | 6 | 1100 |  | 国产（待定）
73 | 管道系统 | 防火阀 | 尺寸：1350mm，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 6600 |  | 国产（待定）
74 | 管道系统 | 风阀 | 尺寸：1350mm，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 5000 |  | 国产（待定）
75 | 管道系统 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 16000 |  | 国产（待定）
（七）1楼车间废气抽风 管道系统（编号：1F-酸碱1） 小计
（八）2楼车间废气抽风 管道系统（编号：2F-酸碱2）
76 | 管道系统 | 风管 | 尺寸：1350mm | 米 | 30 | 750 |  | 国产（待定） | 敷设至管井旁，阀后封闭备用
77 | 管道系统 | 90°弯头 | 尺寸：1350mm | 个 | 6 | 1100 |  | 国产（待定）
78 | 管道系统 | 防火阀 | 尺寸：1350mm，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 6600 |  | 国产（待定）
79 | 管道系统 | 风阀 | 尺寸：1350mm，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 5000 |  | 国产（待定）
80 | 管道系统 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 16000 |  | 国产（待定）
（八）2楼车间废气抽风 管道系统（编号：2F-酸碱2） 小计
（九）2楼车间废气抽风 管道系统（编号：2F-酸碱3）
81 | 管道系统 | 风管 | 尺寸：1350mm | 米 | 30 | 750 |  | 国产（待定） | 敷设至管井旁，阀后封闭备用
82 | 管道系统 | 90°弯头 | 尺寸：1350mm | 个 | 6 | 1100 |  | 国产（待定）
83 | 管道系统 | 防火阀 | 尺寸：1350mm，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 6600 |  | 国产（待定）
84 | 管道系统 | 风阀 | 尺寸：1350mm，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 5000 |  | 国产（待定）
85 | 管道系统 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 16000 |  | 国产（待定）
（九）2楼车间废气抽风 管道系统（编号：2F-酸碱3） 小计
（十）3楼车间废气抽风 管道系统（编号：3F-酸碱4）
86 | 管道系统 | 风管 | 尺寸：1350mm | 米 | 96 | 780 |  | 国产（待定） | 敷设至三楼生产线端面
87 | 管道系统 | 90°弯头 | 尺寸：1350mm | 个 | 6 | 1200 |  | 国产（待定）
88 | 管道系统 | 防火阀 | 尺寸：1350mm，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 7000 |  | 国产（待定）
89 | 管道系统 | 风阀 | 尺寸：1350mm，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 5200 |  | 国产（待定）
90 | 管道系统 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 17500 |  | 国产（待定）
91 | 车间干管支撑架 | 干管支撑架 |  | 项 | 1 | 35000 |  | 国产（待定）
（十）3楼车间废气抽风 管道系统（编号：3F-酸碱4） 小计
（十一）3楼车间废气抽风 管道系统（编号：3F-酸碱5）
92 | 管道系统 | 风管 | 尺寸：1350mm | 米 | 108 | 780 |  | 国产（待定） | 敷设至三楼生产线端面
93 | 管道系统 | 90°弯头 | 尺寸：1350mm | 个 | 8 | 1200 |  | 国产（待定）
94 | 管道系统 | 防火阀 | 尺寸：1350mm，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 7000 |  | 国产（待定）
95 | 管道系统 | 风阀 | 尺寸：1350mm，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 5200 |  | 国产（待定）
96 | 管道系统 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 18500 |  | 国产（待定）
97 | 车间干管支撑架 | 干管支撑架 |  | 项 | 1 | 38000 |  | 国产（待定）
（十一）3楼车间废气抽风 管道系统（编号：3F-酸碱5） 小计
（十二）1楼车间新风送风 管道系统（编号：1F-送风1）
98 | 管道送风系统 | 送风主管 | □1100×1100 | 米 | 36 | 660 |  | 国产（待定） | 敷设至管井旁，阀后封闭备用
99 | 管道送风系统 | 90°弯头 | □1100×1100 | 个 | 6 | 1000 |  | 国产（待定）
100 | 管道送风系统 | 风阀 | □1100×1100，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 5000 |  | 国产（待定）
101 | 风管支架 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 4800 |  | 国产（待定）
（十二）1楼车间新风送风 管道系统（编号：1F-送风1） 小计
（十三）2楼车间新风送风 管道系统（编号：2F-送风2）
102 | 管道送风系统 | 送风主管 | □1100×1100 | 米 | 24 | 660 |  | 国产（待定） | 敷设至管井旁，阀后封闭备用
103 | 管道送风系统 | 90°弯头 | □1100×1100 | 个 | 6 | 1000 |  | 国产（待定）
104 | 管道送风系统 | 风阀 | □1100×1100，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 5000 |  | 国产（待定）
105 | 风管支架 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 4300 |  | 国产（待定）
（十三）2楼车间新风送风 管道系统（编号：2F-送风2） 小计
（十四）2楼车间新风送风 管道系统（编号：2F-送风3）
106 | 管道送风系统 | 送风主管 | □1100×1100 | 米 | 24 | 660 |  | 国产（待定） | 敷设至管井旁，阀后封闭备用
107 | 管道送风系统 | 90°弯头 | □1100×1100 | 个 | 6 | 1000 |  | 国产（待定）
108 | 管道送风系统 | 风阀 | □1100×1100，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 5000 |  | 国产（待定）
109 | 风管支架 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 4300 |  | 国产（待定）
（十四）2楼车间新风送风 管道系统（编号：2F-送风3） 小计
（十五）3楼车间新风送风 管道系统（编号：3F-送风4）
110 | 管道送风系统 | 送风主管 | □1100×1100 | 米 | 108 | 680 |  | 国产（待定） | 敷设至三楼生产线端面
111 | 管道送风系统 | 90°弯头 | □1100×1100 | 个 | 8 | 1050 |  | 国产（待定）
112 | 管道送风系统 | 风阀 | □1100×1100，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 5400 |  | 国产（待定）
113 | 风管支架 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 17500 |  | 国产（待定）
114 | 车间干管支撑架 | 干管支撑架 |  | 项 | 1 | 35000 |  | 国产（待定）
（十五）3楼车间新风送风 管道系统（编号：3F-送风4） 小计
（十六）3楼车间新风送风 管道系统（编号：3F-送风5）
115 | 管道送风系统 | 送风主管 | □1100×1100 | 米 | 90 | 680 |  | 国产（待定） | 敷设至三楼生产线端面
116 | 管道送风系统 | 90°弯头 | □1100×1100 | 个 | 8 | 1050 |  | 国产（待定）
117 | 管道送风系统 | 风阀 | □1100×1100，材质pp阻燃 | 个 | 1 | 5400 |  | 国产（待定）
118 | 风管支架 | 风管支架 |  | 项 | 1 | 16500 |  | 国产（待定）
119 | 车间干管支撑架 | 干管支撑架 |  | 项 | 1 | 35000 |  | 国产（待定）
（十六）3楼车间新风送风 管道系统（编号：3F-送风5） 小计
（十七）安装辅材及配套费用
120 | 安装辅材 | PP焊条及焊接材料 | PP/FRPP风管现场焊接及修补用 | 项 | 1 | 18000 |  | 国产（待定）
121 | 安装辅材 | 法兰、密封垫片及紧固件 | 风管法兰连接、阀门及设备接口配套 | 项 | 1 | 45000 |  | 国产（待定）
122 | 安装辅材 | 支吊架及管卡辅件 | 型钢、管卡、膨胀螺栓及防腐处理 | 项 | 1 | 35000 |  | 国产（待定）
123 | 安装辅材 | 设备预埋件及地脚螺栓 | 设备就位固定用 | 项 | 1 | 28000 |  | 国产（待定） | 不含土建基础本体
124 | 安装辅材 | 吊装索具及专用工具 | 现场吊装及安装专用工器具 | 项 | 1 | 32000 |  | 国产（待定）
125 | 安装辅材 | 现场临时设施及安全文明措施 | 临电、围挡、安全防护及标识 | 项 | 1 | 35000 |  | 国内服务
126 | 安装辅材 | 调试药剂及易损备件 | 中和药剂、喷嘴及密封备件 | 项 | 1 | 25000 |  | 国产（待定）
127 | 安装辅材 | 现场耗材及劳保用品 | 切割片、密封胶、防护用品等 | 项 | 1 | 15000 |  | 国内服务
（十七）安装辅材及配套费用 小计
（十八）包装与运输费用
128 | 包装运输 | 出口木箱及防潮包装 | 设备、电控及精密件出口木箱/缠绕防潮包装 | 项 | 1 | 62000 |  | 国内服务
129 | 包装运输 | 超限件加固与绑扎 | 大尺寸塔体、风管及支撑架加固绑扎 | 项 | 1 | 38000 |  | 国内服务
130 | 包装运输 | 国内短驳及集港运输 | 工厂至国内起运港运输 | 项 | 1 | 52000 |  | 国内服务
131 | 包装运输 | 出口报关、港杂及单证 | 报关、订舱、港杂及出口单证 | 项 | 1 | 35000 |  | 国内服务
132 | 包装运输 | 国际海运及货运保险 | 中国口岸至泰国口岸海运及保险 | 项 | 1 | 95000 |  | 国际物流 | 按当期运价测算
133 | 包装运输 | 泰国清关、内陆运输及现场卸车 | 目的港清关、公路运输及现场卸车 | 项 | 1 | 60000 |  | 泰国当地服务 | 如产生关税或增值税，按实际另行结算
（十八）包装与运输费用 小计
（十九）安装调试及技术服务费
134 | 安装调试 | 工厂预制及试装配 | 设备与管道工厂预制、试装及检验 | 项 | 1 | 55000 |  | 国内服务
135 | 安装调试 | 设备吊装及就位安装 | 3座处理塔、2套送风机组及烟囱吊装就位 | 项 | 1 | 120000 |  | 泰国现场
136 | 安装调试 | 风管制作安装及阀件安装 | 干管、弯头、三通、防火阀、风阀及支架安装 | 项 | 1 | 175000 |  | 泰国现场
137 | 安装调试 | 电气及自控安装接线 | 配电箱、变频器、仪表及控制线缆安装接线 | 项 | 1 | 95000 |  | 泰国现场
138 | 安装调试 | 系统联动调试及性能测试配合 | 单机试车、联动调试及达标测试配合 | 项 | 1 | 85000 |  | 泰国现场 | 不含第三方检测费
139 | 安装调试 | 技术培训与竣工资料 | 操作培训、竣工图及维护资料 | 项 | 1 | 28000 |  | 国内服务
140 | 安装调试 | 项目管理及安全文明施工 | 现场项目管理、安全交底及文明施工 | 项 | 1 | 55000 |  | 泰国现场
141 | 安装调试 | 泰国现场技术服务差旅住宿 | 技术人员往返及驻场差旅住宿 | 项 | 1 | 50000 |  | 泰国当地服务
（十九）安装调试及技术服务费 小计
一至十六项 设备材料小计
第十七项 辅材及配套费用小计
第十八项 包装与运输费用小计
第十九项 安装调试及技术服务费小计
未税合计
税率
税额
含税总价
报价范围说明：
1. 本报价范围以设计方案中“一期设备及材料清单”为准：3F两套酸碱废气处理系统、两套蒸发式送风系统本期投运；含氰系统及1F/2F酸碱、新风干管本期敷设至管井旁并阀后封闭备用。
2. 本报价含设备材料、安装辅材、包装、国内运输、出口报关港杂、国际海运及保险、泰国清关及内陆运输、安装调试、培训与竣工资料。
3. 本报价不含土建基础及防腐、甲方一次侧电源电缆、给排水接驳、生产线支管、第三方检测、泰国当地关税或增值税（如需），以及不可抗力造成的费用。
4. 报价单内金额均由公式自动计算，数量或单价修改后，小计、未税合计、税额和含税总价自动更新；金额统一保留两位小数。
5. 品牌栏暂以“待定”为主，正式对外使用前应由实际出具报价的公司复核品牌、产地、公司信息并签章授权。
客户确认（盖章）： |  |  |  |  | 报价单位确认（盖章）：

## 报价说明
汇钻科技(泰国)股份有限公司（一期）车间废气处理及送新风工程 报价说明及商务条款
报价单编号：QY-2026-001 | 报价日期：2026年08月06日 | 币种：人民币（CNY）
序号 | 条款 | 内容
1 | 报价有效期 | 自报价之日起60天内有效。逾期报价可能因原材料价格、汇率及海运运价波动而调整，调整前以双方重新书面确认为准。
2 | 交货周期 | 合同生效并收到预付款后，设备及材料生产备货约45天；跨境运输、目的港清关及现场安装调试验收约75天，整体控制在120天以内，具体以合同及技术协议约定为准。
3 | 付款方式 | 合同签订后支付30%预付款；设备发货前支付40%；安装调试验收合格后支付25%；余款5%作为质保金，质保期满后支付。付款比例可按双方协商调整。
4 | 运输方式 | 国内公路运输至起运港，集装箱或散货海运至泰国口岸，目的港清关后公路运输至厂区。大型塔体、烟囱及超限风管采用分段或加固运输，超限件提前报备并办理相关手续。
5 | 安装调试范围 | 包含设备就位、管道及阀件安装、电气自控接线、单机试车、系统联动调试、达标测试配合及人员培训；不含土建基础施工、生产线支管接驳、第三方检测及消防/环保验收审批。
6 | 质保期限 | 自系统安装调试验收合格之日起12个月。风机、水泵等随机部件按原厂质保标准执行；人为损坏、误操作及易损件除外。
7 | 税率及发票类型 | 本报价按人民币未税价编制，税率13%，可开具增值税专用发票。如适用出口退税、免税政策或泰国当地税务要求，按合同约定及两国税务规定执行。
8 | 报价包含内容 | 设备及材料、安装辅材、包装、国内运输、出口报关港杂、国际海运及货运保险、泰国清关及内陆运输、现场卸车、安装调试、技术培训与竣工资料。
9 | 报价不包含内容 | 土建基础及防腐、甲方一次侧电源电缆与给排水接驳、生产线支管及接口、第三方检测费用、泰国当地关税/增值税（如需）、许可证件及不可抗力或甲方原因造成的费用。
10 | 汇率及海外风险说明 | 本报价以人民币计价；如按泰铢或美元结算，汇率按付款日银行中间价折算。海运受班期、油价、港口拥堵及目的港清关政策影响；泰国雨季施工、当地节假日及现场条件可能影响工期。相关风险及费用调整机制由双方在合同中明确。
11 | 其他说明 | 本报价单由独立环保设备及户外工程单位编制，公司名称、地址、联系人、电话暂为“待填写”。正式使用前，报价内容应由实际出具报价的公司独立复核并授权，不得冒用其他企业信息；本报价单与设计方案中的服务范围、实施界面划分共同构成本次报价范围。
说明：本报价单中所有金额均为人民币未税价，税额及含税总价以报价单首页自动计算为准。